#### PRACOWNIA   PROJEKTOWA    mgr inż.arch.Mirosława Herczyńska

90-752 Łódź,ul.Żeligowskiego 17/10  , tel. 426330729, 0502735937

## PROJEKT   BUDOWLANY

BUDOWA CAŁOROCZNEGO KORTU TENISOWEGO Z PAWILONEM SOCJALNYM , PRZEBUDOWA   NAWIERZCHNI  CHODNIKÓW , CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO I  PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA  , REMONTEM  ELEWACJI  BUDYNKU  I  WYMIANĄ CZĘŚCI OKIEN W RAMACH INWESTYCJI „STWORZENIE NOWOCZESNEJ BAZY EDUKACYJNEJ ORAZ BUDOWA CAŁOROCZNEGO KORTU TENISOWEGO – SP 51 SZKOŁĄ DLA EUROPEJCZYKA”

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

# Adres inwestycji  : Łódź , ul.Ciołkowskiego 11A , dz. nr geod. 493, obręb G-12

Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego

Łódź, ul.Ciołkowskiego 11a

Projektant  : mgr inż. Jacek Frydrysiak

Upr. budowlane Nr 617/94/WŁ

Zawartość

SPIS RYSUNKÓW	1

I.   OPIS TECHNICZNY.	2

1. Podstawa opracowania.	2

2. Zakres opracowania.	2

3. Pracownia komputerowa.	2

4. Budynek kortu z zapleczem socjalnym.	2

4.1 Budynek kortu - ochrona przeciwpożarowa.	3

4.2 Główny wyłącznik pożarowy	3

4.3 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	3

6. Ochrona przeciwporażeniowa.	3

7. Uwagi końcowe.	3

### SPIS RYSUNKÓW

- E1	- Pracownia komputerowa - instalacje elektryczne

E2	- Kort - instalacje elektryczne

E3	- Schemat tablicy TPK

E-4	- Schemat tablicy TG

### I.   OPIS TECHNICZNY.

### 1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- podkładów architektonicznych,

- koordynacji branżowej,

- obowiązujących norm i przepisów.

### 2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera:

- instalacje elektryczne w pracowni komputerowej,

- instalacje elektryczne w budynku kortu z zapleczem socjalnym

### 3. Pracownia komputerowa.

### W zakresie prac w pracowni komputerowej projektuje się:

- montaż obwodowej tablicy zabezpieczeń TPK

- w miejscach wskazanych na planie montaż kaset podłogowych. Każda kaseta podłogowa  wyposażona w 4 gniazda wtykowe 16A/230V oraz dwa gniazda internetowe RJ45 kat. 5e

- do kaset należy doprowadzić zasilacze YDYżo 3x2,5 do gniazd wtykowych. Zasilacze wyprowadzić z tablicy TPK

- z szafy serwerowej wyprowadzić do każdego gniazda RJ45 w kasecie podłogowej odrębny przewód FTP 4x2x0,5 kat. 5e

- kable energetyczne oraz skrętkę FTP układać w kanale kablowym naściennym oraz w rurach RVS układanych w posadzce

- z rozdzielnicy TPK wyprowadzić również zasilacze do klimatyzatora oraz gniazd zasilania rzytnika multimedialnego oraz tablicy multimedialnej

Szczegóły podane na planie instalacji oraz schemacie rozdzielnicy TPK

### 4. Budynek kortu z zapleczem socjalnym.

Budynek składa się z:

- zaplecza socjalnego

- kortu tenisowego

Zasilanie obwodów wykonane będzie z projektowanej tablicy zabezpieczeń TG. Tablicę zasilić z rozdzielnicy RG istniejącego budynku.

Z rozdzielnicy TG wyprowadzone będą obwody zasilające:

- gniazda wtykowe zaplecza socjalnego

- oświetlenie zaplecza socjalnego

- oświetlenie kortu

- nagrzewnice kortu

Oświetlenie kortu projektuje się przy wykorzystaniu opraw świetlówkowych 2x58 W montowanych do płatwi i ramy konstrukcyjnej. Oświetlenie załączane będzie wyłącznikami zlokalizowanym na zapleczu.

Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia (PN-EN-12464-1):

- ciągi komunikacyjne – 100 lx

- obszar pola gry na korcie - 300 lx

- sanitariaty - 200 lx

Szczegóły na planie instalacji i schemacie rozdzielnicy TG.

### 4.1 Budynek kortu - ochrona przeciwpożarowa.

### 4.2 Główny wyłącznik pożarowy

Projektuje się zainstalowanie w rejonie wejścia do budynku przycisku wyłącznika pożarowego prądu GWP.

Działanie na w/w wyłącznik (włączone w cewkę wzrostową rozłącznika głównego w rozdzielnicy administracyjnej) wyłączy zasilanie całości obiektu..

Wyłącznik GWP połączony zostanie przewodem o odporności ogniowej E90. Na całej trasie przewodów E90 zastosować osprzęt mocujący przewody o odporności zapewniającej 90 minutową odporność ogniową.

### 4.3 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

W budynku projektuje się zastosowanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego.

Dla zrealizowania tego celu projektuje się zastosowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego w oparciu oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w inwertery . Czas świecenia po zaniku napięcia zasilania podstawowego : 1 godz.

Oświetlenie ewakuacyjne zainstalowane zostanie :

- w rejonie dróg i przejść ewakuacyjnych

#### 5. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w rozdzielnicy zostaną zainstalowane zespolone ograniczniki przepięć.

### 6. Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnia izolacja robocza przewodów i urządzeń oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania (w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na przewodzących obudowach lub osłonach) z zastosowaniem:

- wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych,

- wyłączników nadmiarowo-prądowych.

Wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe na prąd do 30mA spełniają jednocześnie rolę dodatkowego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

W budynku kortu należy wykona( po(ączenia wyrównawcze główne między przyłączoną do uziomu główną szyną uziemiającą budynku (GSU), a metalowymi elementami zbrojenia i metalowymi przyłączami: wody i c.o. Połączenia wyrównawcze główne wykona( jak najbliżej miejsca wprowadzenia w/w elementów przewodzących do budynku.

Oprócz połączeń wyrównawczych głównych należy wykonać w każdej łazience lokalu mieszkalnego i usługowego połączenia wyrównawcze miejscowe. W tym celu należy połączyć wszystkie części metalowe przewodzące obce (rury ciepłej i zimnej wody, baterię umywalki, grzejniki c.o. itp.) do miejscowych zacisków, lub bezpośrednio do szyny PE w tablicy .

### 7. Uwagi końcowe.

Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie . Całość prac należy wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami i normami.

Opracował

Jacek Frydrysiak